1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильники со светодиодными источниками света  предназначены для общего освещения взрывоопасных зон, пожаро- и взрывоопасных объектов. Взрывозащищенные светильники применяются в производственных помещениях химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.

По области применения светильники относятся к группе:

II - оборудование, предназначенное для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок;

Запрещено применение светильников для применения в подземных выработках шахт, рудников, опасных в отношении рудничного газа и (или) горючей пыли!!!

В зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси светильники могут использоваться в следующих взрывоопасных зонах:

2-й класс — зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварии или повреждения технологического оборудования.

Взрывозащищенные светильники могут применяться в следующих категориях помещений:

- Зоны класса В-1а — зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.

- Зоны класса В-1б

- Зоны класса В-1г

- Зоны класса B-IIa — зоны, расположенные в помещениях, в которых опасные состояния, как в зоне класса В-II, не имеют места при нормальной эксплуатации, а возможны только в результате аварий или неисправностей.

Светильники относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II с защитой вида «nR» (оболочка с ограниченным пропуском газов), выполнены с уровнем взрывозащиты «Gc» согласно ГОСТ Р МЭК 60079-15 (маркировка взрывозащиты Ех nR II T5 Gc X по ГОСТ Р МЭК 60079-0).

Светильники рассчитаны на установку на потолки или стены, выполненные из любого строительного, нормально воспламеняемого материала.

В светильниках в качестве источников света используются светодиоды холодного цвета.

Светильники соответствуют ТУ3461-003-66348503-2012.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

| Напряжение сети, В | ~ 160-260 |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 | Д |
| Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254 | IP66 |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1 | М2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | I |
| Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов |  |
| Срок службы светильников, лет, не менее | 15 |
| Ресурс светодиодов, ч | 50000 |
| Маркировка взрывозащиты | Ех nR II T5 Gc X |

2.2 Типы светильников, световой поток, суммарная номинальная мощность светодиодов, габаритные размеры приведены в таблице.

| Модель | Номинальная потребляемая мощность ±5%, Вт | Световой поток ±5%,Лм холодное свечение | Габаритные размеры светильника, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| DSL 26-01 | 26 | 3100 | 517x73x73 |
| DSL 52-02 | 52 | 6000 | 994x73х73 |
| DSL 13-03 | 13 | 1440 | 283x73х73 |
| DSL 78-04 | 78 | 9000 | 1463x73x73 |
| DSL 15-10 | 15 | 1500 | 250x74x59 |
| DSL 30-11 | 30 | 3000 | 500x74x59 |
| DSL 30-13 | 30 | 3000 | 250x74x59 |
| DSL 60-12 | 60 | 6000 | 953x74x59 |
| DSL 60-14 | 60 | 6000 | 500x74x59 |

Примечание: Габаритные размеры приведены с учетом гермоввода без учета радиуса изгиба кабеля.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

светильник в сборе – 1 шт.;

паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

индивидуальная упаковка.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют  ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-2.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

4.4 Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

Внимание! Эксплуатационная надежность и продолжительность срока службы зависит от выполнения условий настоящего паспорта.

5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Распаковать светильник и убедиться в его целостности и правильности комплектности.

5.2 Присоединить сетевые провода к соответствующим выводам светильника: заземляющий провод к контакту заземления , фазный к контакту «L», нулевой к контакту «N».

5.3 Закрепить светильник на поверхности потолка или стены. Светильник готов к эксплуатации.  Включить питание.

5.4 В случае использования светильников для декоративной подсветки вне помещений устанавливать их на горизонтальную поверхность под углом не менее 5 градусов.

5.5 Чистку от загрязнений производить по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

Внимание! Запрещается производить чистку от загрязнений аппаратами высокого давления.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1 Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

8. СВИДЕТАЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1 Светильник соответствует ТУ3461-003-66348503-2012 и признан годным к эксплуатации, сертифицирован на безопасность.

(Сертификат TC RU C-RU.АВ24.В.03216)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Гарантийный срок – 3 года с даты производства, указанной на корпусе светильника, но не менее 1 года с момента продажи конечному потребителю при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения.

9.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3 В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

9.4. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «Новый свет».

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника   ….…

___________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК________________(штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)

Редакция от 3.10.16г.

390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Тел./факс /4912/ 77 89 00

www.nlco.ru

ООО «Новый свет»

# СВЕТИЛЬНИКИ

# СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ

# СВЕТА

# серии DSL

(взрывозащищенные Ех nR II T5 Gc X)

ПАСПОРТ